**Таблица нагрузок по ТП МП го Саранск «Горсвет»**

**по состоянию 22.06.2017 года с 19-00 до 21-00 ч.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеприсоединения | Замеренныетоки по 6 - 10 кВ (А) | Замеренныетоки по 0,4 кВ (А) | Расчетная мощность (кВт) | Мощность трансформа-торов, кВА |
| 1 | **ТП-1Г** База |  | 43,36 | 27  | 160 |
| 2 | **ТП-2Г** КНС |  | 93,31 | 58,13 | 250 |
| 3 | **ТП-3Г**  | 6,67  |  | 67,52  | 630 |
| 4 | **ТП-4Г**  | 10,43  |  | 105,67 | 630 |
| 5 | **ТП-5Г** Сос. бор |  |  |  | 160 |
| 6 | **ТП-6Г** Куликовка, ТП-410 |  | 40,51 | 25,22 | 400 |
| 7 | **ТП-7Г** Озерный, ТП-407 водозабор п. Озерный |  |  | 42 | 250 |
| 8 | **ТП-8Г** Озерный ТП-408 |  |  | 42 | 160 |
| 9 | **ТП-9Г** Озерный ул. Тепличная | 11,67 |  | 118,16 | 2х400 |
| 10 | **ТП-10Г** Новотроицк, скв. 1 |  |  | 42 | 250 |
| 11 | **ТП-11Г** Новотроицк скв. 2 |  |  | 42 | 250 |
| 12 | **ТП-12Г** Водогрязелеч-ца  | 18,33 |  | 185,68 | 2х630 |
| 13 | **ТП-13Г** Дом животноводов  |  | 2,92 | 1,81  | 160 |
| 14 | **ТП-14**Г Корчагинец  |  | 83,34 | 51,9 | 160 |
| 15 | **ТП-17Г,** Куликовка, Прудная |  | 6,68 | 4,15 | 160 |
| 16 | **ТП-43Г** Кирзавод | 17,67 |  | 178,92 | 1000 |
| 17 | **ТП-83Г** Кирзавод |  |  | откл. |  |
| 18 | **ТП-22Г** Зел Поляна |  | 136,65 | 85,12 | 400 |
| 19 | **ТП-622Г** в/з п. Ялга |  |  | 42 | 160 |
| 20 | **ТП-728Г** 6 домов п. Ялга  |  | 10,03 | 6,23 | 63 |
| 21 | **ТП-555Г** в/з Ю.З |  |  | 42 | 100 |
| 22 | **ТП-556Г** в/з Ю.З. |  |  | 42 | 100 |
| 23 | **ТП-54Г**, Мичурина, Луховка |  | 44,69 | 27,82 | 315 |
| 24 | **ТП-23Г** ул. С. Лазо. |  | 98,2 | 61 | 2х630 |
| 25 | **ТП-24Г** ул. Ульянова 89 | 8,67 |  | 87,77 | 2х400 |
| 26 | **ТП-25Г** ул. Попова 63 | 8,3 |  | 84,4 | 2х630 |
| 27 | **ТП-26Г** ул. Ульянова 95 | 13,33 |  | 135,04 | 2х400 |
| 28 | **ТП-27Г** ул. Ульянова 95 |  | 94,02 | 59 | 2х400 |
| 29 | **ТП-28Г** ул. Щорса 12 |  | 48,91 | 30,5 | 2х400 |
| 30 | **ТП-99Г** ул. М. Расковой 10 |  |  |  | 180 |
| 31 | **ТП-29Г,** ул. Рабочая (школа № 6 | 8,67 |  | 87,77 | 2х630 |
| 32 | **ТП-676Г**, ул. Коммунистическая, больница № 3 | 9,33 |  | 94,53 | 2х400 |
| 33 | **ТП-778Г** л. Коваленко 49, храм Казанской б.м. |  | 83,84 | 52,21 | 2х400 |
| 34 | **ТП-323Г**, ул. Солнечная 27, школа № 10 |  | 19,32 | 12,04 | 2х250 |
| 35 | **ТП-31Г**, ул. Совхозная, Озерный |  | 11,31 | 7 | 400 |
| 36 | **ТП-32Г**, Гагарина-Республиканская |  | 112,34 | 70 | 2х630 |
| 37 | **ТП-33Г**, Лямбирьское шоссе |  | 121,01 | 75,36 | 2х630 |
| 38 | **ТП-34Г**, Лямбирьское шоссе |  | 104,16 | 64,88 | 2х630 |
| 39 | **ТП-35Г**, Коваленко 59 |  | 42,68 | 26,58 | 2х400 |
| 40 | **ТП-42Г** Косарева |  | 221 | 137,64 | 2х1000 |
| 41 | **ТП-39Г** Ульянова - М. Расковой | 16 |  | 162,04 | 2х1000 |
| 42 | **ТП-44**  |  | 17,01 | 11 | 250 |
| 43 | **ТП-45Г Луховка, энергосбер. дом** |  | 3,02 | 1,87 | 63 |
| 44 | **ТП-46Г** | 5,67 |  | 57,39 | 2х1000 |

Исполнитель А.П. Кузнецов