Таблица нагрузок по ТП  МП го Саранск «Горсвет»

по состоянию 20.06.2014 года с 19 до 21 часа

| №п/п | Наименование присоединения | Замеренные токи по 6 -10 кВ (А) | Замеренные токи по 0,4 кВ (А) | Расчетная мощность (кВт) | Мощность трансформаторов кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1Г База |  | 56,49 | 36,4 кВт | 160 |
| 2 | ТП-2Г КНС |  | 100,38 | 64,61 кВт | 250 |
| 3 | ТП-3Г | 6,58 А. |  | 66,64 кВт | 630 |
| 4 | ТП-4Г | 9,42 А. |  | 111,3кВт | 630 |
| 5 | ТП-5Г Сос. бор |  |  |  | 160 |
| 6 | ТП-6Г Куликовка, ТП-410 |  | 87,29А. | 56,21кВт | 400 |
| 7 | ТП-7Г Озерный, ТП-407 водозабор п. Озерный |  |  | 42 кВт | 250 |
| 8 | ТП-8Г Озерный ТП-408 |  |  | 42 кВт | 160 |
| 9 | ТП-9Г Озерный ул. Тепличная | 11,2 А. |  | 189,14кВт. | 2х400 |
| 10 | ТП-10Г Новотроицк, скв. 1 |  |  | 42 кВт | 250 |
| 11 | ТП-11Г Новотроицк скв. 2 |  |  | 42 кВт | 250 |
| 12 | ТП-12Г Водогрязелеч-ца | 17,5 А. |  | 177,1 кВт | 2х630 |
| 13 | ТП-13Г Дом животноводов |  | 2,8 | 1,82 кВт | 160 |
| 14 | ТП-14Г Корчагинец |  | 81,2 А. | 52,5 кВт | 160 |
| 15 | ТП-17Г, Куликовка, Прудная |  | 47,18 А | 30,38кВт | 160 |
| 16 | ТП-43Г Кирзавод | 16,38А |  | 165,9кВт | 1000 |
| 17 | ТП-83Г Кирзавод |  |  | откл. |  |
| 18 | ТП-22Г Зел Поляна |  | 132,79 | 85,54 кВт | 400 |
| 19 | ТП-622Г в/з п. Ялга |  |  | 42 кВт | 160 |
| 20 | ТП-728Г 6 домов п. Ялга |  | 10,5 | 6,51 кВт | 63 |
| 21 | ТП-555Г в/з Ю.З |  |  | 42 кВт | 100 |
| 22 | ТП-556Г в/з Ю.З. |  |  | 42 кВт | 100 |
| 23 | ТП-54Г, Мичурина, Луховка |  | 41,58А | 24,5 кВт | 315 |
| 24 | ТП-23Г ул. С. Лазо. |  | 217 А | 139,3 кВт | 2х630 |
| 25 | ТП-24Г ул. Ульянова 89 | 7,98 А. |  | 80,85 кВт | 2х400 |
| 26 | ТП-25Г ул. Попова 63 | 7,7 А. |  | 77,98 кВт | 2х630 |
| 27 | ТП-26Г ул. Ульянова 95 | 12,88 А. |  | 130,2кВт | 2х400 |
| 28 | ТП-27Г ул. Ульянова 95 |  | 87,78 А. | 62,16 кВт | 2х400 |
| 29 | ТП-28Г ул. Щорса 12 |  | 74,48А. | 47,95 кВт | 2х400 |
| 30 | ТП-99Г ул. М. Расковой 10 |  |  |  | 180 |
| 31 | ТП-29Г, ул. Рабочая (школа № 6 | 7,7 А. |  | 185,8 кВт | 2х630 |
| 32 | ТП-676Г, ул. Коммунистическая, больница № 3 | Т1 7 А Т2 5,6 А | 6,71 | 97,3 кВт | 2х400 |
| 33 | ТП-778Г л. Коваленко 49, храм Казанской б.м. |  | 79,38 | 51,1 кВт | 2х400 |
| 34 | ТП-323Г, ул. Солнечная 27, школа № 10 |  | 35,98 А. | 23,17 кВт | 2х250 |
| 35 | ТП-31Г, ул. Совхозная, Озерный |  | 34,09А | 21,98 кВт | 400 |
| 36 | ТП-32Г, Гагарина-Республиканская |  | 148,4 А. | 95,55 кВт | 2х630 |
| 37 | ТП-33Г, Лямбирьское шоссе |  | 163,8 А. | 105,7 кВт | 2х630 |
| 38 | ТП-34Г, Лямбирьское шоссе |  | 147,28А | 94,85 кВт | 2х630 |
| 39 | ТП-35Г, Коваленко 59 |  | 7,78А. | 47,53 кВт | 2х400 |
| 40 | ТП-42Г Косарева |  | 201,39 А | 129,71 кВт | 2х1000 |
| 41 | ТП-39Г Ульянова - М. Расковой | 15,4 А |  | 155,96 кВт | 2х1000 |
| 42 | ТП-44 |  | 284,06А | 182,98 кВт | 250 |
| 43 | ТП-45Г Луховка, энергосбер. дом |  | 4,9 | 3,15 кВт | 63 |
| 44 | ТП-46Г | 4,69 А |  | 47,516кВт | 2х1000 |

Исполнитель  А.П. Кузнецов