Таблица нагрузок по ТП  МП го Саранск «Горсвет»

по состоянию 10.12.2014 года с 19 до 21 часа

| №п/п | Наименование присоединения | Замеренные токи по 6 -10 кВ (А) | Замеренные токи по 0,4 кВ (А) | Расчетная мощность (кВт) | Мощность трансформаторов кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1Г База |  | 80.7 | 52 кВт | 160 |
| 2 | ТП-2Г КНС |  | 143,4 | 92,3 кВт | 250 |
| 3 | ТП-3Г | 9,4 А. |  | 95,2 кВт | 630 |
| 4 | ТП-4Г | 15,7 А. |  | 159 кВт | 630 |
| 5 | ТП-5Г Сос. бор |  |  |  | 160 |
| 6 | ТП-6Г Куликовка, ТП-410 |  | 124,7 А. | 80,3 кВт | 400 |
| 7 | ТП-7Г Озерный, ТП-407 водозабор п. Озерный |  |  | 60 кВт | 250 |
| 8 | ТП-8Г Озерный ТП-408 |  |  | 60 кВт | 160 |
| 9 | ТП-9Г Озерный ул. Тепличная | 16 А. |  | 270,2 кВт. | 2х400 |
| 10 | ТП-10Г Новотроицк, скв. 1 |  |  | 60 кВт | 250 |
| 11 | ТП-11Г Новотроицк скв. 2 |  |  | 60 кВт | 250 |
| 12 | ТП-12Г Водогрязелеч-ца | 25 А. |  | 253 кВт | 2х630 |
| 13 | ТП-13Г Дом животноводов |  | 4 | 2,6 кВт | 160 |
| 14 | ТП-14Г Корчагинец |  | 116 А. | 75 кВт | 160 |
| 15 | ТП-17Г, Куликовка, Прудная |  | 67,4 А | 43,4 кВт | 160 |
| 16 | ТП-43Г Кирзавод | 23,4 А |  | 237 кВт | 1000 |
| 17 | ТП-83Г Кирзавод |  |  | откл. |  |
| 18 | ТП-22Г Зел Поляна |  | 189,7 | 122,2 кВт | 400 |
| 19 | ТП-622Г в/з п. Ялга |  |  | 60 кВт | 160 |
| 20 | ТП-728Г 6 домов п. Ялга |  | 15 | 9,3 кВт | 63 |
| 21 | ТП-555Г в/з Ю.З |  |  | 60 кВт | 100 |
| 22 | ТП-556Г в/з Ю.З. |  |  | 60 кВт | 100 |
| 23 | ТП-54Г, Мичурина, Луховка |  | 59,4 А | 35 кВт | 315 |
| 24 | ТП-23Г ул. С. Лазо. |  | 310 А | 199 кВт | 2х630 |
| 25 | ТП-24Г ул. Ульянова 89 | 11,4 А. |  | 115,5 кВт | 2х400 |
| 26 | ТП-25Г ул. Попова 63 | 11 А. |  | 111,4 кВт | 2х630 |
| 27 | ТП-26Г ул. Ульянова 95 | 18,4 А. |  | 186 кВт | 2х400 |
| 28 | ТП-27Г ул. Ульянова 95 |  | 125,4 А. | 88,8 кВт | 2х400 |
| 29 | ТП-28Г ул. Щорса 12 |  | 106,4А. | 68,5 кВт | 2х400 |
| 30 | ТП-99Г ул. М. Расковой 10 |  |  |  | 180 |
| 31 | ТП-29Г, ул. Рабочая (школа № 6 | 11 А. |  | 185,8 кВт | 2х630 |
| 32 | ТП-676Г, ул. Коммунистическая, больница № 3 | Т1 10 А Т2 8 А | 13,7 | 139 кВт | 2х400 |
| 33 | ТП-778Г л. Коваленко 49, храм Казанской б.м. |  | 113,4 | 73 кВт | 2х400 |
| 34 | ТП-323Г, ул. Солнечная 27, школа № 10 |  | 51,4 А. | 33.1 кВт | 2х250 |
| 35 | ТП-31Г, ул. Совхозная, Озерный |  | 48,7А | 31,4 кВт | 400 |
| 36 | ТП-32Г, Гагарина-Республиканская |  | 212 А. | 136,5 кВт | 2х630 |
| 37 | ТП-33Г, Лямбирьское шоссе |  | 234 А. | 151 кВт | 2х630 |
| 38 | ТП-34Г, Лямбирьское шоссе |  | 210,4 А | 135,5 кВт | 2х630 |
| 39 | ТП-35Г, Коваленко 59 |  | 105,4 А. | 67,9 кВт | 2х400 |
| 40 | ТП-42Г Косарева |  | 287,7 А | 185,3 кВт | 2х1000 |
| 41 | ТП-39Г Ульянова - М. Расковой | 22 А |  | 222,8 кВт | 2х1000 |
| 42 | ТП-44 |  | 405,8А | 261.4 кВт | 250 |
| 43 | ТП-45Г Луховка, энергосбер. дом |  | 7 | 4,5 кВт | 63 |
| 44 | ТП-46Г | 6,7 А |  | 67,88 кВт | 2х1000 |

Примечание: токи и мощности рассчитаны по среднему току нагрузок фаз с учетом коэффициента мощности  0,93.

Исполнитель  А.П. Кузнецов