Результаты зимних контрольных замеров электрических нагрузок трансформаторных подстанций МП го Саранск «Горсвет»на  20.12.2013 года с 19 до 21 часа

| №п/п | Наименование присоединения | Замеренные токи по 6 -10 кВ (А) | Замеренные токи по 0,4 кВ (А) | Расчетная мощность (кВт) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1Г База |  | 100 | 62 кВА |  |
| 2 | ТП-2Г КНС |  | 100 | 62 кВт |  |
| 3 | ТП-3Г | 20 А. |  | 200 кВА |  |
| 4 | ТП-4Г | 18 |  | 180 кВА |  |
| 5 | ТП-5Г Сос. бор |  |  |  |  |
| 6 | ТП-6Г Куликовка, ТП-410 |  | 137 А. | 85 кВт |  |
| 7 | ТП-7Г Озерный, ТП-407 водозабор п. Озерный |  |  | 60 кВт |  |
| 8 | ТП-8Г Озерный ТП-408 |  |  | 60 кВт |  |
| 9 | ТП-9Г Озерный ул. Тепличная | 8,5 А. т-1 3А. т-2 6,5 А. |  | 150 кВт. | 339 кВт 2012 г. |
| 10 | ТП-10Г Новотроицк, скв. 1 |  |  | 60 кВт |  |
| 11 | ТП-11Г Новотроицк скв. 2 |  |  | 60 кВт |  |
| 12 | ТП-12Г Водогрязелечебница | Т-1 7А. т-2 18 А |  | 250 кВА |  |
| 13 | ТП-13Г Дом животноводов |  | 3 | 2 кВт |  |
| 14 | ТП-14Г Корчагинец |  | 183 А. | 114 кВт |  |
| 15 | ТП-43Г Кирзавод | 19 |  | 190 кВА |  |
| 16 | ТП-83Г Кирзавод | 5 |  | 50 кВА |  |
| 17 | ТП-17Г Куликовка ул. Прудная |  | 81 А. | 52 кВт |  |
| 18 | ТП-22Г Зел Поляна |  | 242 | 150 кВт | фидер ул. Осипенко 192 А. |
| 19 | ТП-622Г в/з п. Ялга |  |  |  |  |
| 20 | ТП-728Г 6 домов п. Ялга |  | 15 | 9,3 кВт |  |
| 21 | ТП-555Г в/з Ю.З |  |  | 60 кВт |  |
| 22 | ТП-556Г в/з Ю.З. |  |  | 60 кВт |  |
| 23 | ТП-54Г, Мичурина, Луховка |  | 252 А | 156 кВт | 223 кВт 2012 г |
| 24 | ТП-23Г ул. С. Лазо. |  | 160 А. т-р 1 64 А т-р 2 96 А | 99 кВт |  |
| 25 | ТП-24Г ул. Ульянова 89 | 17 А. т-1 13 А. т-2 4А. |  | 170 кВА |  |
| 26 | ТП-25Г ул. Попова 63 | 18 А. Т-1 13 А Т-2 5 А |  | 180 кВА | 220 кВА 2012 г. |
| 27 | ТП-26Г ул. Ульянова 95 | 15 А. т-1 10 А. т-2 5 А. |  | 150 кВА |  |
| 28 | ТП-27Г ул. Ульянова 95 |  | 316 А. т-1 129А. т-2 187А. | 218 кВА |  |
| 29 | ТП-28Г ул. Щорса 12 |  | 132А. т-р 1 7 А. т-р 2 125 А | 82 кВт |  |
| 30 | РП-18Г ул. Ульянова 95 | Ячейка 8 (40) — А. Ячейка 20 (31) — А. |  |  |  |
| 31 | ТП-99Г ул. М. Расковой 10 |  |  |  |  |
| 32 | ТП-29Г, ул. Рабочая (школа № 6 |  |  | 237 кВт |  |
| 33 | ТП-676Г, ул. Коммунистическая, больница № 3 | Т1 10 А Т2 8 А |  | 180 кВт |  |
| 34 | ТП-778Г л. Коваленко 49, храм Казанской б.м. |  | т-1 31А. т-2 14А. | 28 кВт | 50 кВт 2012 г. |
| 35 | ТП-323Г, ул. Солнечная 27, школа № 10 |  |  | 1 кВт | 17 кВт 14,08.13 |
| 36 | ТП-31Г, ул. Совхозная, Озерный |  | 55 А | 34 кВт |  |
| 37 | ТП-32Г, Гагарина-Республиканская |  | 222 А. тр-1 150 А тр-2 72 А | 138 кВт |  |
| 38 | ТП-33Г, Лямбирьское шоссе |  | 389 Т1 147 Т2 97 | 268 кВт |  |
| 39 | ТП-34Г, Лямбирьское шоссе |  | 405 А Т 1 73 А Т 2 232 А | 251 кВт |  |
| 40 | ТП-35Г, Коваленко 59 |  | 172 т-1 88 А. т-2 84А. | 1,7 кВт |  |
| 41 | ТП-42 Косарева |  | 91 А Т1 77 А Т2 14 А | 56 кВт |  |
| 43 | ТП-39Г Ульянова - М. Расковой |  | 364 А. т-1 198 А т-2 166 А | 226 кВт |  |
| 44 | ТП-44 |  | 41 А | 25 кВт |  |
| 45 | ТП-45 Луховка |  | 7 | 4,5 кВт |  |

Примечание: токи и мощности указаны по самой нагруженной фазе активные максимальные без учета реактивных мощностей